原采购信息内容：

| 序号 | 货物名称 | 规格/技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 泵组单元 | 1.型号：XSW-BZ210/16-3×1； 2.规格：单台高压泵参数：Q=70L/min，P=16MPa，N=22kW，3用1备； 3.单机试运转要求：含电动机检查接线。 | 1 | 套 |
| 41 | 高压细水雾喷头 | 1.材质、型号、规格：XSW-T0.7/10； 2.含5个备用； 3.含喷头专用接头，型号：M20×1.5，材质：不锈钢材质。 | 170 | 个 |
| 42 | 分区控制阀 | 1.材质规格：XSW-FZ25/16，不锈钢； 2.规格、压力等级：DN25，工作压力P≥10MPa； | 7 | 个 |
| 43 | 稳压泵 | 1.型号、规格：XSWWY-10/1.6；Q=10L/min，H=1.6MPa，0.75Kw，不锈钢； 2.附件名称、规格、数量：含1用1备。 | 2 | 套 |
| 44 | 细水雾灭火装置控制柜 | 型号规格：XSWBK-1，含双电源转换装置、防护等级IP55。 | 1 | 台 |
| 45 | 过滤器 | 规格型号：GL-32DN32，不锈钢。 | 2 | 套 |
| 46 | 高压单向阀 | 型号、规格：DF-32。 | 1 | 个 |
| 47 | 高压球阀 | 型号、规格：QF32，DN32，不锈钢。 | 1 | 个 |
| 48 | 压力变送器 | 型号规格：MPM489，输出信号4～20mADC，不锈钢。 | 1 | 台 |
| 49 | 安全阀 | DN20，开启压力≥16MPa不锈钢。 | 1 | 个 |
| 50 | 高压自动排气阀 | 1.型号、规格：VENT20-16-HPS； 2.DN20，16MPa不锈钢。 | 1 | 个 |
| 51 | 高压胶管总成 | DN25，参数工作压力≥16MPa。 | 3 | 根 |
| 52 | 流量开关 | 1.型号规格：VHS10； 2.不锈钢，DN20，16MPa。 | 1 | 台 |
| 53 | 补水泵 | 1.型号规格：XBD2/6.94-50L-125I； 2.Q≥210L/S，H≥20m； 3.单机试运转要求：包含电动机检查接线。 | 2 | 台 |

变更为：

| 序号 | 货物名称 | 规格/技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 泵组单元 | 1.规格：XSW-BZ210/16-3×1； 2.单台高压泵参数：Q≥70L/min，P≥16MPa，N≥22kW，3用1备；工作泵总流量≥200L/min,额定压力≥16MPa； 3.单机试运转要求：含电动机检查接线。 | 1 | 套 |
| 41 | 高压细水雾喷头 | 1.规格：XSW-T0.7/10；K≥0.7； 2.含5个备用； 3.含喷头专用接头，M20×1.5，材质：不锈钢材质。 | 170 | 个 |
| 42 | 分区控制阀 | 1.规格：XSW-FZ25/16，材质：不锈钢； 2.DN25，工作压力P≥10MPa； | 7 | 个 |
| 43 | 稳压泵 | 1.Q≥10L/min，H≥1.6MPa，0.75Kw，材质：不锈钢； 2.附件名称、规格、数量：含1用1备。 | 2 | 套 |
| 44 | 细水雾灭火装置控制柜 | 含双电源转换装置、防护等级：≥IP55。 | 1 | 台 |
| 45 | 过滤器 | DN32，工作压力≥1.6MPa，材质：不锈钢。 | 2 | 套 |
| 46 | 高压单向阀 | DN32,工作压力≥16Mpa。 | 1 | 个 |
| 47 | 高压球阀 | DN32，工作压力≥16MPa，材质：不锈钢。 | 1 | 个 |
| 48 | 压力变送器 | 输出信号4～20mADC，材质：不锈钢。 | 1 | 台 |
| 49 | 安全阀 | DN20，开启压力≥16MPa，材质：不锈钢。 | 1 | 个 |
| 50 | 高压自动排气阀 | DN20,工作压力≥16MPa,材质：不锈钢。 | 1 | 个 |
| 51 | 高压胶管总成 | DN25，工作压力≥16MPa。 | 3 | 根 |
| 52 | 流量开关 | 1.0～20mA； 2.DN20，工作压力≥16MPa，材质：不锈钢 | 1 | 台 |
| 53 | 补水泵 | 1.Q≥210L/min，H≥20m；3kW； 2.单机试运转要求：包含电动机检查接线。 | 2 | 台 |